PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 KVA, TRIFÁSICO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM CASO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DA REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

## À Prefeitura Municipal de São Benedito

## A/C: Central de Compras

| EMPRESA/PESSOA FÍSICA: |  |
| --- | --- |
| CNPJ/CPF: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| TELEFONE/E-MAIL: |  |

| ITEM | COD. CATMAT / CATSERV | DESCRIÇÃO | TIPO | UN. DE MEDIDA | QTD. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 21679 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 kVA - Grupo gerador de energia elétrica móvel ou estacionário; - Potência mínima de 75 kVA; - Frequência nominal: 60 Hz, compatível com o padrão brasileiro; - Tensão trifásica (220/380 V ou conforme demanda do hospital); - Motor a diesel com sistema de refrigeração adequado; - Sistema de partida automática com controlador inteligente; - Painel de comando digital com medição de tensão, corrente, frequência e horas de operação; - Chave de transferência automática (ATS) inclusa; - Operação contínua em regime de emergência hospitalar; - Nível de ruído atenuado por cabine acústica com isolamento compatível com ambiente hospitalar (norma NBR ISO 3744 ou similar); - Tanque de combustível com capacidade mínima de 150 litros e autonomia mínima de 8 horas a 80% de carga; Inclusa instalação inicial, com fornecimento de cabos, disjuntores, QGBT (quando necessário) e conexão à rede elétrica do hospital; - Inclusa manutenção preventiva mensal e corretiva com atendimento em até 4 horas úteis após chamado; - Reposição do equipamento em até 24 horas em caso de falha total; - Suporte técnico local ou regional com tempo de resposta adequado. MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Inspeções periódicas programadas (mensais ou conforme fabricante) - Troca de óleo, filtros, correias e verificação geral dos sistemas elétrico e mecânico - Testes de funcionamento e carga simulada | SERVIÇO | MÊS | 12 |  |  |
|  |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA - Atendimento emergencial 24h em caso de falhas - Substituição de peças defeituosas, sem custo adicional - Equipe técnica especializada disponível para deslocamento imediato RESPONSABILIDADES DA LOCADORA - Transporte, instalação, abastecimento inicial e retirada do equipamento - Garantia de pleno funcionamento durante todo o período de locação - Emissão de laudos técnicos, checklists de manutenção e relatórios de inspeção periódica (Especificação própria) |  |  |  |  |  |

Importa o presente orçamento no valor total de R$

Validade da proposta:

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos, despesas com taxas, e demais despesas que possam incidir sobre o bem e o serviço licitados, inclusive a margem de lucro.

Mais informações entrar em contato com a Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo e-mail: comprasb@hotmail.com ou Telefone: (88) 3626-1347.

________________________-________, _____ de ____________de _________

___________________________

Carimbo e assinatura